编 号：0244-2019-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江西铜业股份有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 55.9 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 26 | 167 | 245 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 99.1% | 98.4% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 江西铜业股份有限公司能源主要品种电力、煤、天然气、汽油、蒸汽等，企业2020年耗55.9万吨标准煤，是重点耗能单位。使用的能源计量器具配备符合GB17167要求。所抽查厂矿能源计量器具检查情况如下： 1.贵溪冶炼厂2020年耗20.86（万吨标准煤）是重点耗能单位。使用的能源计量器具配备符合GB17167要求。进出用能单位，应配45台（件），实配45台（件）；进出主要次级用能单位，应配221台（件），实配217台（件）；进出主要用能设备，应配1276台（件），实配1261台（件）；经现场抽查设备完好率为100%。抽查用能单位16台件，主要次级用能单位测量设备82台件，主要用能设备152台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。能源计量器具都经过检定/校准。 2.城门山铜矿2020年耗1.64（万吨标准煤）。使用的能源计量器具配备符合GB17167要求。进出用能单位，应配3台（件），实配3台（件）；进出主要次级用能单位，应配82台（件），实配82台（件）；进出主要用能设备，应配162台（件），实配154台（件）；经现场抽查设备完好率为100%，100%，95.1%。抽查用能单位2台件，主要次级用能单位测量设备32台件，主要用能设备30台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。能源计量器具都经过检定/校准。 3.德兴铜矿2020年耗17.11（万吨标准煤）。使用的能源计量器具配备符合GB17167要求。进出用能单位，应配10台（件），实配10台（件）；进出主要次级用能单位，应配82台（件），实配82台（件）；进出主要用能设备，应配184台（件），实配184台（件）；经现场抽查设备完好率为100%。抽查用能单位6台件，主要次级用能单位测量设备33台件，主要用能设备38台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。能源计量器具都经过检定/校准。 4.武山铜矿2020年耗1.4（万吨标准煤）。使用的能源计量器具配备符合GB17167要求。进出用能单位，应配2台（件），实配2台（件）；进出主要次级用能单位，应配55台（件），实配55台（件）；进出主要用能设备，应配123台（件），实配118台（件）；经现场抽查设备完好率为100%，100%，96%。 抽查用能单位2台件，主要次级用能单位测量设备20台件，主要用能设备25台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。能源计量器具都经过检定/校准。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |