编 号：0096-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 1.82 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量 （台、件） | 3只 | 8只 | 15只 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 准确度等级是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 审核情况说明： 企业能源种类有电力、水，天然气，进出用能单位能源计量器具应配备5只，实际配备5只，配备率100%；次级用能单位能源计量器具应配备12只，实际配备12台，配备率100%；主要用能设备计量器具应配备225只，实际配备225台，配备率100%，现场查看编号为1501270229000010/1501270229000011两只准确度等级为0.5S级的用能单位的三相四线电能表，准确度等级2.0级的主要用能设备的三相四线电能表，能源计量器具的配备率和准确度等级均满足GB 17167-2006的要求，现场核查了重点耗能设备电能表等检定证书，抽查了1.5级气体涡轮流量传感器，检定日期2019年10月22日，有效期至2021年10月21日，满足要求。 设施部是负责能源计量归口管理部门，设专人管理能源计量器具，建立了能源管理制度，能源管理机构健全，能定期对能源数据进行平衡分析，能源管理满足要求； 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 2021.01.21 日期: 2021.01.21 |  |  |  |