## 监控记录
附C XL-21动力配电柜接地电阻测试测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | XL-21动力配电柜 |  |  | 被测参数: |  | 接地电阻<100mΩ |  |  | 允许偏差： |  | ±16.6mΩ
测量仪器： |  | 接地电阻测试仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-200)mΩ |  |  | 最大允许誤差： |  | ±5mΩ
核查物件: |  | 接地装置 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台接地电阻测试仪按期测量同一类型的接地装置
日 期： |  | 2020-03-28 | 2020-05-06 | 2020-06-05 | 2020-06-18 | 2020-07-08 | 2020-08-17 | 2020-09-11 | 2020-10-07 | 2020-11-07 | 2020-12-21 | 2021-01-21 | 2021-02-28
测 量 值 | 1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 18.5 | 21.5 | 18.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 18.5 | 21.5
| 2 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 18.5 | 23.5 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 21.5 | 23.5
| 3 | 18.5 | 21.5 | 18.5 | 18.5 | 21.5 | 18.5 | 21.5 | 18.5 | 18.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
| 4 | 23.5 | 21.5 | 23.5 | 18.5 | 21.5 | 23.5 | 18.5 | 21.5 | 18.5 | 21.5 | 18.5 | 21.5
| 5 | 23.5 | 21.5 | 23.5 | 21.5 | 18.5 | 23.5 | 18.5 | 21.5 | 18.5 | 21.5 | 23.5 | 21.5
平均值(X) |  | 22.1 | 21.9 | 22.1 | 20.7 | 19.7 | 22.1 | 19.1 | 21.3 | 20.1 | 21.9 | 20.7 | 21.9
全距（R) |  | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2
| X | 2020-03-28: 21.1333; 2020-06-05: UCLx=X+A2R; 2020-07-08: 23.3932; 2020-09-11: A2; 2020-10-07: 0.577; 2020-12-21: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-03-28: 3.9167; 2020-06-05: LCLx=X-A2R; 2020-07-08: 18.8734; 2020-09-11: D3; 2020-10-07: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 8.2798 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 21.1333 | 21.1333 | 21.1333 | 21.1333 | 21.1333 | 21.1333 | 21.1333 | 21.1333 | 21.1333 | 21.1333 | 21.1333 | 21.1333
UCLx |  | 23.3932 | 23.3932 | 23.3932 | 23.3932 | 23.3932 | 23.3932 | 23.3932 | 23.3932 | 23.3932 | 23.3932 | 23.3932 | 23.3932
LCLx |  | 18.8734 | 18.8734 | 18.8734 | 18.8734 | 18.8734 | 18.8734 | 18.8734 | 18.8734 | 18.8734 | 18.8734 | 18.8734 | 18.8734
R均值 |  | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167
UCLr |  | 8.2798 | 8.2798 | 8.2798 | 8.2798 | 8.2798 | 8.2798 | 8.2798 | 8.2798 | 8.2798 | 8.2798 | 8.2798 | 8.2798
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-05-06: 燕福义; 2020-10-07: 审核：; 2020-11-07: 董向磊

## Sheet1
21.5 | 18.5 | 23.5 | 21.5 | 18.5 | 21.5 | 18.5 | 18.5 | 21.5 | 18.5