**附B：**

**立杆防雷接地电阻测量高度控制测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  编号 | | 202101 | 测量过程  名称 | 立杆防雷接地电阻测量 | 测量过程规范编号 | | XCZC-CL-GF-201901 |
| 所在部门 | | 工程管理中心 | 测量项目 | 接地电阻≤10Ω | 控制程度 | | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：  测量设备：接地电阻测试仪，测量范围（0-200）Ω，*U*rel=1.5% *k*=2，MPE:±3%。  测量方法：XCZC-ZD-01《立杆防雷接地电阻测量作业指导书》  环境条件： 常温  测量软件；无  操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。  其他影响量： | | | | | | | |
| 有效性确认记录:  1、查看《测量设备台账》上的测量设备：接地电阻测试仪，其管理编号：XC-03，校准日期：2020年05月19日，校准机构：深圳华科计量检测技术有限公司。符合要求。  2、检测过程有效性进行确认：  (1)、2020年12月21日用编号XC-03的接地电阻测试仪对实物进行3次检测，平均值为=5.57Ω  (2)、2021年3月21日日用编号XC-03的接地电阻测试仪对实物进行3次检测，平均值为=5.46Ω  测量结果的扩展不确定度*U*=0.34Ω *k*=2，则En=  当E n≤1时测量过程有效。此En=0.23<1，该测量过程有效。  确认人员：5a7dfe2f2b7853a21d9ee5ec57a5c1e 日期：2021年03月21日 | | | | | | | |
| 变更记录: | | | | | | | |
| 日 期 | 变 更 内 容 | | | | | 批准人 | |
|  |  | | | | |  | |