编 号：0479-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江苏永钢集团有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 512.88 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 63 | 207 | 86 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 99.54% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 是 | 是 | 是 |
| 审核情况说明：企业消耗能源主要有：电力、煤气、蒸汽、新水、氧气、氮气、氩气、天然气、焦炭、煤炭等 ，2020年共消耗512.88万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，能源处负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 104台（件），实配104台（件）；进出主要次级用能单位应配517台（件），实配517台（件）；进出主要用能设备（单元）应配432台（件），实配430台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为B744914073电子料斗秤等测量设备2020年12月18日经张家港市计量测试所公司检定，精度级,查进出次级用能单位编号为1808359810008386电能表等测量设备于2020年11月06日检定，精度0.5S级，查重点耗能设备编号为09050081650141电能表 2020年10月10日检定，精度0.5S级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定均满足要求。企业能源数据每日由各使用单位通过EMS系统上报，能源处每日平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)_________ 受审核方代表（签名） 日期: 2021.5.20 日期2021.5.20 |  |  |  |