编 号：0125-2017-2019

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 2019年（1-10）月份，原煤消耗2618.12万吨；原水消耗6324.36万立方米；天然气消耗10351.35万标立方米；电能消耗583992.13万千瓦时。 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量 （台、件） | 10 | 15 | 20 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 企业能源种类有：电力，原煤，天然气，水。进出用能单位应配备42台能源计量器具，实际配备42台，配备率100%。次级用能单位应配备201台能源计量器具，实际配备201台，配备率100%。主要用能设备应配备15台能源计量器具，实际配备15台，配备率100%。测量设备配备准确度等级满足要求，现场检查煤制油原水81400FT0001A/B两块精度等级为0.5级的电磁流量计，煤化工原水FIQ0101A/B两块精度等级为0.5级的电磁流量计，两块精度等级为1.0级的进厂天然气涡轮流量计205FIQ0001A/B，甲醇分公司两块精度等级为0.2S级电能表等八块进出用能单位的流量计，均符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备通则》里关于能源流量计精度的要求。现场核对了重点耗能设备电能表等检定证书，都满足要求。 科技发展部是负责能源计量归口管理部门；煤制油化工质检计量中心负责测量设备的检定/校准工作；各单位机械动力部负责本单位能源计量器具的配备、使用、维护、维修、报废及运行情况的监督管理；各分公司经营管理部负责本单位各种能源的计量统计分析、平衡、归纳、汇总和汇报工作，能定期对能源数据进行平衡分析，能源管理满足要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |