观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **包头市中鑫安泰磁业有限公司** | | | | |
| **审核领域及类型** | | **☑EnMS****□EMS****□OHSMS**  **能源管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | | | | **备注** |
| 1 | 查变压器SZ11\*\*\*\*及Y2系列电机属于国家明令淘汰设施设备（工信部一~四批目录） （见附件） | | | | | 提出改善计划 |
| 2 | 查能源计量器具电表无检定和或校正记录； | | | | | 提出改善计划 |
| 3 | 主电机（YE2--315M--4 NO.X766）2台、  160KW 电机 未安装电流表  （GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则） | | | | | 提出改善计划 |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
| **审核组长（签字）** | | |  | **受审核组织签字（盖章）** |  | |
| **日 期** | | | 2021.7.31 | **日 期** | 2021.7.31 | |