编 号：0058-2019-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 35．6（2020年） |  |  |  |
| 部位 |  | 进出用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| 能源计量器具抽查数量 （台、件） |  | 15 | 20 | 28 |
| 能源计量器具配备率（%） |  | 100 | 100 | 99 |
| 配备率是否符合要求 |  | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 |  | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 1. 工业用电：该公司由广东电网公司开发区供电局供电，有4个电能表（准确度等级为有功0.5级，有计量合格的铅封）.每月由开发区供电公司抄报月度用电量数据，每月结算。 2. 生产、生活用水：由广州开发区自来水公司供给用水，安装了3个水表（准确度等级2.0级）由广州开发区自来水公司每月抄报月度用水量数据，每月结算。 3.LPG：用于锅炉生成蒸汽，由联穗能源供应公司供气并负责维护，安装了5台流量计（1.0级），由供应方每月抄月度用气量，每月结算。 4.蒸汽：由恒运东区热力有限公司供给蒸汽，配备了1台涡街流量计（1.5级），恒运东区热力有限公司每月抄数，每月结算。 5.天然气：由联穗能源供应公司供气并负责维护，安装了2台流量计（1.0级），由供应方每月抄月度用气量，每月结算。 6.该公司属于“十三五”重点能耗企业，已根据GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，配备了各种介质能源计量器具，建立了较完善的能源管理制度，进出用能单位、主要次级用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率符合GB17167-2006标准的要求。 7.该公司2019年综合消耗能源约为41.2万吨标准煤，单位产品能耗在同行业居中等水平。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日 期:2021年7月23日 日 期: 2021年7月23日 |  |  |  |  |