[image: image1.png]



   

[image: image2.jpg]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.jpg]




编 号：0001-2017-2021
能源计量审核情况表
	企业名称
	中国石化集团南京化学工业有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	155.3万吨


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	10
	72
	25

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	100%

	配备率是否符合要求
	是
	是
	是

	准确度等级是否符合要求
	是
	是
	是

	能源计量器具检定率是否达到要求
	是
	是
	是

	审核情况说明：
企业消耗能源主要有煤炭、煤气、水、蒸汽和电等，2020年共消耗155.3万吨标准煤，企业是重点耗能单位。进出用能单位应配24台（件），实配24台（件）；进出主要次级用能单位应配562台（件），实配562台（件）；进出主要用能设备（单元）应配127台（件），实配127台（件），配备率均满足要求；现场抽查编号为1537502069、1524776743、1524776767等三块精度为0.2s级电能表，D4000E18000乙管取水流量计等十块进出用能单位能源测量设备均符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备通则》关于能源流量计准确度等级要求。现场抽查了进出主要次级用能单位和主要用能设备的能源测量设备，配备精度等级和按期检定都满足要求。
生产技术部负责全厂能源管理，企业通过能源管理体系审核，建立了能源管理制度，编制了能源网络图，能定期对能源数据进行平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。
审核组长(签名):                   受审核方代表（签名）

            日    期:   2021.8.13                日    期:  2021.8.13


