项目编号：1078-2021

审核员现场审核记录

企业名称：广东海盛建设工程集团有限公司

审核员：                                      审核日期：2021.10.18-10.19

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业的产品是资质范围内的建筑工程、市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程、地基基础工程、环保工程、钢结构工程专业承包。公司管理者代表刘玉兰为企业的经营部主管。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门经营部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 公司已识别并建立了11个测量过程，编制《测量过程及控制一览表》，其中钢结构墙梁檁托孔径测量柱节点中心坐标测绘、桩中心坐标测绘3个测量过程被列为关键测量过程、公司已识别13台件测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求 | 管理层/管理者代表及经营部、工程部（工程组）、总经办、环保部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是经营部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表8职能，计量职能部门经营部的4项职能。相关部门总经办的职能6项职能工程部4项等。抽查问管理者代表、工程部的计量职责，均清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的管理职责。 | 管理层、管理者代表/经营部、工程部（工程组）、总经办、环保部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 经营部组织企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备，经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明产品质量满足顾客的测量要求。企业承包的工程质量，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 计量要求导出和验证，详见《钢结构墙梁檁托孔径测量计量要求导出和计量验证记录》内容。 。 | 管理者代表/ 经营部、工程部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及5项质量目标，由经营部将目标分解到各个职能部门按月进行考核。质量目标完成情况良好。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 经营部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业编制《管理评审控制程序》。 企业于2021年8月25日开展了单体系管理评审，会议由公司总经陈树堃主持，管代刘玉兰并汇报了体系运行情况。会议对公司测量体系目前存在的员工培训情况、关键测量过程控制有效性情况、内审中发现的1项不符合项的整改和进一步完善的问题，制定了相应的整改措施计划，经验证合格后关闭不符合项。会议要求：要进一步加大测量管理体系的管理力度，尤其是对关键工程和质量控制点工序上的测量设备，应重点进行计量检查，以保证这些测量设备的测量准确性；要加强公司测量管理体系和程序文件的培训学习，提升人员能力；要进一步将公司的产品过程进行筛选，完成对公司测量管理体系关键测量过程的全面控制；对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。 | 管理层/管理者代表、及经营部、工程部（工程组）、总经办、环保部 、 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员人，编制了测绘人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理控制程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 总经办编制了《人力资源管理控制程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，计划中 3项，已完成3项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。 抽查：吴立群，一级建造师资质,证书编号：20200903444000009398；陈树堃，一级建造师资质，证书编号：2015034440342013449901009753. | 总经办 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业施工和验收主要执行标准为GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》、GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB 50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、CJJ 1-2008《城镇道路工程与质量验收规范》等标准 | 工程部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立《测量设备管理控制程序》。制定了《公司测量设备管理台账》，识别并规定了13台（件）测量设备列入测量体系进行管理。 企业没有建立计量标准，测量设备均委外送机构进行检定/校准。工程部负责测量设备全过程管理，每年度负责编制测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。测量设备台账、测量设备证书管理均符合要求。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 抽查：水准仪，编号：C80450钢直尺；编号为TDL-10；经纬仪，编号202071，卷尺；编号TDL-03，校准日期均在有效期内，已列入台账管理，符合要求。测量设备的有关信息和校准证书、台账信息一致。台账中的个别处的信息要及时更新。测量设备使用的环境条件，满足规定要求。建议：企业对使用的检测设备的测量范围、精度等级等参数需要进一步有效的整改完善。 | 经营部 工程部（工程组） | 建议项 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。经营部负责建立和评价测量设备合格供方名录。部分测量设备未做合格供方评价建议补充完善。经营部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价人：吴立群。企业测量设备部分委托：广东省江门市质量计量监督检测所、沈阳计量测试院，企业已对供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行外部供方评价。有合格供方名单和资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。 | 工程部、经营部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备进行了检定/校准/验证和标识。建议：用于关键测绘过程使用的检测设备按周期进行计量确认，验证合格后投入使用。满足预期使用要求。 | 工程部 | 建议项 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 工程部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业施工和验收的项目不需要保护装置进行封印管理。满足标准要求。 | 工程部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了11个测量过程，查《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《钢结构墙梁檁托孔径测量控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。抽查：《高程观测记录表》工程名称：鹤山市鹤城镇十二街一路，记录日期2021年9月3日测绘人：陈浩。测绘参数：描述正确。符合标准要求。 | 工程部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了钢结构墙梁檁托孔径测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 工程部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业主要的测量设备均委外送检到：广东省江门市质量计量监督检测所、沈阳计量测试院，查其（粤）法计（2019）01008号广东省江门市质量计量监督检测所；沈阳计量测试院计量检定机构授权证书号：（辽）法计（2021）001号;量值溯源符合标准要求，随机抽查8台件，校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 工程部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表经营部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年08月18日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表刘玉兰任组长组织审核，内审分1组对公司4个部门1个作业区，进行了全要素的审核，发现一般不符合项1项，该不符合项于2021年8月20日，完成整改，不符合项已关闭。通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表、总经办、经营部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定《审核和监视管理控制程序》。 企业对列入体系管理的关键和重要测量过程控制及一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程否一览表》规定的频次进行监视。查：《测量过程及控制一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 | 经营部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了《不合格管理控制程序》。公司在测量管理体系内审工作中，发现1个不符合项。 经营部，及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成，内审中发现的不符合项已关闭。 经验证，对“现场抽查了二份质量记录，建筑施工检查记录，施工检验通知单，记录信息量全，符合文件要求。但该二份记录没有保存期限要求，不符合标准6.2.3关于保存期限的要求”。对该不合格项目进行验证。验证有效，同意关闭。 | 经营部 工程部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 公司制定了《持续改进控制程序》。企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 工程部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了13台件测量设备,列入台账管理，随机抽查8台件，溯源管理较好。企业未有强检测量设备。企业无定量包装。 | 工程部 | 否 |