受理编号：1140-2021

| 测量过程名称 |  | S7-80kVA变压器电流检验过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 电流：（1.46-7.33）A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 依据标准DL/T 573-2021《电力变压器检修导则》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.测量参数公差范围：Ｔ=5.87A 测量设备的最大允许误差△允≤Ｔ×1/3=5.87×1/3=±0.98A 2.测量设备校准不确定度推导： =1.96×1/3=0.65A 3.被测参数测量范围：电流（1.46-7.33）A，选用电流为20mA-10A的万用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 万用表/BW-WYB-001 |  | ∪T50／UT101 |  | MPE:±0.2A |  | ZD202110160576 |  | 2021.10.16 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为20mA-10A，满足导出计量要求的测量范围电流电流：（1.46-7.33）A； 测量设备最大允许误差为±0.2A，满足导出计量要求的最大允许误差±0.98A； 验证结论：√符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021 年10月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年 11月 07 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

计量要求导出和计量验证记录表