编号：0246-2019-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 燃气调压箱整机水压密封性试验 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 4.0MPa |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.33MPa |
|  |  | 公差T |  | ±0.5MPa |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1.压力表 |  |  | (0-6)Mpa |  |  |  | ±0.096MPa |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | JHDCL/-01燃气调压箱整机水压密封性试验测量过程控制规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《压力表使用说明书》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 刘海涛，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《燃气调压箱整机水压密封性试验测量不确定度评定》附录B |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《高度控制测量过程有效性确认记录》附录C |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《燃气调压箱整机水压密封性试验测量过程监视统计记录》附录 D |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《燃气调压箱整机水压密封性试验测量过程监视统计质控图》附录 E |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5.测量过程监视在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2021 年12月31日           审核员：     企业部门代表：