观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 福建经纬新纤科技实业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS□50430EMS□OHSMSEnMS□FSMS □HACCP 初审第(2)阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 查财务部的能源目标指标的分解，未能提供较明晰的二部门能源目标指标的分解。En/6.2 |  | 财务部 |
| 2 | 抽查品质部2021-11的水质报告： 其中循环冷却水的总硬度（以CaCO3计），指标≤500 mg/L，11月2日：434.8，11月9日：550.9，11月16日：568.5 ，11月23日：663.3，11月30日：597.4。有四处超标。En/8.1 |  | 品质部 |
| 3 | 主要能耗设备电表的配备率不满足GB17167的要求，-----观察项 |  | 生产部 |

B组：王宁敏