附1：

电子计算机场地电源电压测量过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：YMQCL-GC-01《检验规程》

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：测量范围（0-1000）V的数字万用表,最大允许误差±4.3V,不确定度Urel=0.3%, k=2。

1.4、被测对象：电子计算机场地电源电压220V，偏差±10%。

1.5、测量过程：按照YMQCL-GC-01《检验规程》的测量方法，对电源电压进行测量,记录数据。

- 数学模型

ΔA=A

式中：ΔA ----电源电压测量结果

- A------电源电压的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源：测量重复性引入的标准不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

测量重复性引入的标准不确定度，做A类评定测量：数字万用表正常工作状态下，同一组人，用同一只数字万用表，在相临近的时间内，对被电子计算机场地电源电压连续测量10次，得10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 测试次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A（V） | 220.12 | 221.21 | 220.86 | 221.36 | 220.56 |
| 测试次数n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A（V） | 221.00 | 221.21 | 221.38 | 221.98 | 220.96 |

被测试件测量值的平均值：

单次重复性测量值的实验标准差：

日常测量以单次测量值为最终测量结果，则：

标准不确定度分量： u1=S=0.5V

3.2、测量设备引入的不确定度影响分量u2

查数字万用表校准证书，最大允许误差±4.2V，按均匀分布，半宽a=2.3V，取k=,则由设备引入的不确定度分量为：

u2=

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.5V |
| 标准不确定度u2 | 测量设备的误差 | 2.42V |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×2.47V=4.94V

6、测量不确定度的报告与表示

U＝4.94V, k = 2