编号：0057-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 动力电路及照明电路绝缘电阻检测 |  |  |  | 被查部门 |  |  | 质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （1.5±0.1）MΩ |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.067MΩ |
|  |  | 公差T |  | 0.2MΩ |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1. 兆欧表 |  |  | （0～500）MΩ |  |  |  | 1.0级 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范 |  |  | 动力电路及照明电路绝缘电阻检测控制规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量方法编号 |  |  | GERSVT2403MRL型客梯检验规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量环境 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量人员 |  |  | 彭国平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法测测量不确定度评定 |  |  | 见《动力电路及照明电路绝缘电阻测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《动力电路及照明电路高度控制测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《动力电路及照明电路绝缘电阻测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《动力电路及照明电路绝缘电阻测量过程均值控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：√□符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2022  年 1  月 25 日    审核员：       企业部门代表：