观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 河北泽硕药业科技有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS□50430□EMS□OHSMSEnMS□FSMS □HACCP ■初审第( 二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 企业有2台主要用电设备，未安装电量计量器具，主要耗能设备的能源计量配备不满足GB17167标准的要求 |  | 下次审核时关注 |
| 2 | 企业工艺卡片指标和操作记录中个别指标不一致，需完善 3月19日夜间加料情况，工艺控制釜温控制：1：00一次加物料C量98℃，反应完加物料C量105℃，工艺卡片指标控制100℃；不一致。 左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐3月19日白班：实际投料从30℃开始，加温、反应、保温（控制82—90℃），工艺卡片控制指标应为80-85℃；工艺卡片和操作记录不一致， |  | 下次审核时关注 |
| 3 | 目前企业未进行月度能耗统计计算，建议每月进行能耗计算，以便及时了解能源消耗情况。 |  | 下次审核时关注 |
| 4 | 查阅安全部电表的检定，未能提供用于贸易结算的一级电表的检定证据。 |  | 下次审核时关注 |
| 5 | 查办公室提供的《适用国家法律法规及其他要求评价表(能源）》，未能将标准GB∕T 36713-2018《 能源管理体系 能源基准和能源绩效参数》进行识别与收集 |  | 下次审核时关注 |