编号：0160-2018-2019

不符合项报告

企业名称： 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 炼油厂 陪同人员:李一峰

不符合事实描述： - 查炼油厂现场用标气标定编号为：6089012，位号为：ET-6133，编号为：6075333，位号为：ET-6134，的两台固定式硫化氢报警仪，现场报警值、声光报警正常，DCS正常报警但分别显示为0.1ppm与-0.1ppm，与实际报警值不符。不符合7.1计量确认的要求。属于次要不符合。 不符合认证审核准则条款号：__________7.1计量确认______ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页