编号：0158-2019-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 成套设备出水压力测量 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 水压 |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.013 MPa |
|  |  | 公差T |  | 0.04 MPa |  |  |  | 允许不确定度 |  | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1. 压力变送器 |  |  | (0-4.0) MPa |  |  |  | ±0.008 MPa |  | / |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | NFGS/JCZ-001-2013 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/HGS002-2021 管网叠压(无负压)变频供水设备 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 沈琪 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，是否满足要求 5.测量过程监视在控制限内,测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2022年10月18日           审核员：         企业部门代表：