附3：

低压开关柜接地电阻测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | 202201 | 测量过程 名称 | 低压开关柜接地电阻测量 | 测量过程规范编号 |  | SLTH-CL-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产技术部 | 测量项目 | ≤100mΩ | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：接地导通电阻测试仪，测量范围(20~200)mΩ（25A档），最大允许误差：±6mΩ。 测量方法：SLTH-001《产品例行和确认检验规程》 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量： 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看《测量设备台账》上的测量设备：接地导通电阻测试仪，其编号：1411961001，校准日期：2022年8月30日，校准机构：山东溯源检测有限公司。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： (1)、2022年9月10日用该接地导通电阻测试仪对实物进行3次检测，平均值为=60mΩ (2)、2022年9月17日用用该接地导通电阻测试仪对实物进行3次检测，平均值为=40mΩ 测量结果的扩展不确定度U=80mΩ，k=2，则En= 当E n≤1时测量过程有效。此En=0.18<1，该测量过程有效。 确认人员： 日期：2022年9月17日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |