受理编号：0006-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 气化冰机二段入口温度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) | (37.5±2.5)℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | HC/3-15-287-2022甲醇洗冰机岗位操作规程 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量要求: (37.5±2.5)℃ - 测量过程最大允许误差： （1）全宽范围：T=2.5-(-2.5)=5℃ （2）允许误差：△允=T×1/3=5×1/3=1.67℃ 3、测量范围推导：铂热电阻测量范围（0～100)℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 铂热电阻/ TE-33733 |  | WZPK-3706 /(0～100)℃ | ±0.35℃ |  | 无 | 2023.01.02自校 |
| 计量验证记录 测量范围：铂热电阻测量范围（0～100)℃，满足测量范围(35~40)℃要求。 允许误差：铂热电阻最大允许误差为±0.35℃，小于测量最大允许误差1.67℃，满足测量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2023年01月 3 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备经检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2023年01月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |