编号：0102-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 安徽海沃特水务股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技术质检部 陪同人员:周志伟

不符合事实描述： 技术质检部提供的编号：2020031701《罐式无负压供水设备出厂检验报告》中检测项目稳流罐的技术要求中没有给出有压管网的最大给水压力值。不符合GB/T19022-2003条款7.2.4测量过程的记录的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款7.2.4测量过程的记录 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√ 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页