受理编号：0143-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | XL-21动力配电箱接地电阻测试 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （100±5）mΩ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T7251.12-2013 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．产品接地电阻要求应（100±5）mΩ 2.测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=10×1/4=2.5mΩ,（取1/4）； 3.测量不确定度:U=T/6Cp=10/6×1.1=1.5mΩ 3.测量范围推导：接地电阻测试仪：量程95--105mΩ 4.选择测量范围：0-600mΩ的接地电阻表，最大允许误差为±5% 2019.3.11检定结果:100mΩ处误差为±2%mΩ内。满足要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 接地电阻表 |  | CJ2520A | ±5% |  | XD19000088 |  | 2019.3.11 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围是（0-600）mΩ，接地电阻表最大允许误差为±5%mΩ； 设备接地电阻控制在100mΩ，测量最大允差为2.5mΩ。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 白延玲 验证日期： 2019 年 8 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 2019 年 9月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |