编号：0026 -2016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 综合测控装置单机调试 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 交流电压：（0-100）V±0.2% 交流电流：（0-5）A±0.2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 单机调试作业指导书 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.计量要求导出：要求控制:交流电压允差±0. 2%，交流电流±0.2%， T＝0.4% 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.4%/6=0.067%； 3. 测量范围：选择变电站综自智能检测系统的测量范围：电压为（0-120）V；电流为（0－6）A要求测量范围：交流电压（0－100）V，交流电流：（0－5）A |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 变电站综自智能检测系统 | PM6400 |  | ±0.05% | DY20050411 |  | 2020.5.18 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：变电站综自智能检测系统的测量范围：电压为（0-120）V；电流为（0－6）A，测量范围满足要求。 2、测量最大允差△允为±0.067%。 测量设备的计量特性：变电站综自智能检测系统最大误差为±0.05%。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较±0.05%<±0.067%，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：李树松 验证日期：2020年6月15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员意见： 受审核方代表签字： 审核日期：2020年11月14日 |  |  |  |  |  |  |  |