编号：0245-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 配电箱壳体主接点电阻测量 |  |  |  | 企业部门 |  | 技术部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 接地电阻≤100mΩ |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | - ±17mΩ |  |
|  |  | 公差T |  | 100mΩ |  |  |  | 允许不确定度 |  | 11mΩ |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 满足 |
| 接地电阻测试仪 |  |  | (0-200)mΩ |  | Urel=0.5% k=2 |  | ±5%mΩ |  | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | RZ-CL-GF-202001 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | RZ/GL-09-2017《接地电阻测试仪检验规程》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 杜澎，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附录A：《配电箱壳体主接点电阻测量过程不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附录B：《配电箱壳体主接点电阻测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录及控制图绘制 |  |  | 见附录C：《配电箱壳体主接点电阻测量过控制监视分析表及控制图》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.查《配电箱壳体主接点电阻测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。 2.查该测量过程要素：测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3.查该测量过程不确定度评定方法正确。 4.查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年 12 月 6 日    审核员：       企业部门代表：