受理编号：0155-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 野营房进水管道维修完成压力密封试验 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0.3±0.05）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | HL/CL-01野营房进水管道维修完成压力密封试验测量过程控制规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 量程的确定：水压密封试验压力0.3MPa，但为了试验过程的各种规格压力使用范围应为压力表量程20%～80%的要求，选用量程为0～0.6MPa压力表可以满足要求。 - 最大允许误差的确定：水压密封试验的压力表＜±10%，JJG52-2013标准规定。 - 测量设备的允差：准确精度等级1.6级,测量设备的最大允差为0.6MPa×(±1.6%)=±0.0096MPa。 测量设备的检定:准确度等级1.6级，0～0.6MPa压力表于2019年6月10日检定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 压力表 |  | (0-0.6)Mpa | ±1.6% | L408315298 |  | 2019.06.10 |
| 计量验证记录 - 准确度等级1.6级，0～0.6MPa压力表符合JJG52-2013标准规定的水压密封试验所用的压力表的准确度等级＜±10%及压力为0.3MPa的测量过程计量要求。 验证结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：张其建 验证日期：2019 年9月29 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |