不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS □EMS □OHSMS ☑EnMS 能源管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 林风英 |
| 不符合事实描述:经检查，公司的主要能源计量设备电能表只有一块进户表，各车间没有安装电能表。不符合《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备与管理通则》的要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ☑ ISO50001：2018标准6.6条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：经检查，公司的主要能源计量设备电能表只有一块进户表，各车间没有安装电能表。不符合《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备与管理通则》的要求。

纠正情况：对公司的次级用能单位全部配备电能表。

原因分析：相关人员对《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备与管理通则》和ISO50001-2018标准6.6条款理解不深刻。

纠正措施：对相关人员进行培训，使其理解《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备与管理通则》和ISO50001-2018标准7.1条款。 预定完成日期

举一反三检查情况：经检查，公司已经对次级用能单位（车间）配备了电能表，相关人员已经进行了《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备与管理通则》和ISO50001-2018标准6.6条款的培训，并理解了标准的含义。

受审核方纠正措施有效性的验证：纠正措施有效。 验证人：日期：

受审核方代表：日期

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：经检查，公司的主要能源计量设备电能表只有一块进户表，各车间没有安装电能表。不符合《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备与管理通则》的要求。

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人：日期：

受审核方代表：日期