观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 包头市中鑫安泰磁业有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | EnMS □EMS □OHSMS 能源管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |  |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 查变压器SZ11****及Y2系列电机属于国家明令淘汰设施设备（工信部一~四批目录） （见附件） |  |  |  |  | 提出改善计划 |
| 2 | 查能源计量器具电表无检定和或校正记录； |  |  |  |  | 提出改善计划 |
| 3 | 主电机（YE2--315M--4 NO.X766）2台、 160KW 电机 未安装电流表 （GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则） |  |  |  |  | 提出改善计划 |
| 审核组长（签字） |  |  |  | 受审核组织签字（盖章） |  |  |
| 日 期 |  |  | 2021.7.31 | 日 期 | 2021.7.31 |  |