编号：0213-2019-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 接地电阻测量 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 电气车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | ≦100mΩ |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ≦100mΩ |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 数字接地电阻测试仪 |  |  | （20～500）mΩ |  |  |  | ±3%r+3d， | 分辨率0.1mΩ |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | TLDQ-001 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《检验设备操作规程》TL/ZY-02D/0 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度：室温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 邢成国 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《接地电阻测量不确定度评定》附录B |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《接地电阻测量过程有效性确认记录》附录C |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《接地电阻测量过程监视统计表》附录D |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《接地电阻测量过程监视控制图》附录E |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法(如果有)正确。 审核结论： √□符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2021年 9  月 15 日      审核员：                 企业部门代表：