[image: image1.png]



   

[image: image2.jpg]AL EARIE S NE R PR A 7
S ISC-A-II-11 fitJ it R Az L3 (07 fi)

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

%i 5. 0239-2020-2021
AU L v A DL
k44 FR VEUR LK A HEK e AT PR 22 7]
M FEREYE O MbRAEND

REURIH RS AR AR (6. P
RERTRSAREER (v

BE&F TEEK

1A JH & AL L fie s FEMELE

HEREFRAREFEER
BRRETERARERRTIEIER

ERERIRE: CVRTEAREAM, SWHARETES: BR. B, K &RA®R , EFHHERE
14.28 AMARAESE, ARSI TREFETHEEEGE, IMARETREEE, A TRENSE, i#
WHARBMRR 4 & (), TR 46 () HFEERFAGERUNE 14 & (B, R 14 & (fF):
HHEFEAGRE (Ax) N2 438 (), L/ 4836 (f): MERHEER,; BEHHARAMNREN
B R 131004 ZHTFRER 2021 49 A 28 HEFEMBEZERKAN P ORE, FMEIER, EifHKER
BE B L4 B 5 DT2876 HLAER, T 2021 45 9 A 20 BALE, FAEE 0. 1S R, B E AFERE I &% 5 4 ACUVIM390-50
difee, T 202149 H 20 BHIGsE, K 0.55 &, WEER. MRENEREREHESEMENNERT
WERER. DWAEHEESH b S EARM LIRBME, A= EE P, X EE A REE A8 e
ITHEMUALEE, ARV R L CB17167 ER, @it # %,

N

- V] i % <m>§?

am: 202 (7 B 9. lo! 2t




     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号：0239-2020-2021
能源计量审核情况表
	企业名称
	晋城山水合聚水泥有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	14.28


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	4
	14
	43

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	100%

	配备率是否符合要求
	满足
	满足
	满足

	准确度等级是否符合要求
	满足
	满足
	满足

	能源计量器具检定率是否达到要求
	是
	是
	是

	审核情况说明：企业是否重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电 ，上年共消耗14.28万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，孙帅负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配  4 台（件），实配 4台（件）；进出主要次级用能单位应配  14台（件），实配  14 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配  43台（件），实配 43台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为131004等电子汽车衡  2021年9月28日经泽州县综合检验检测中心检定，精度Ⅲ级,查进出次级用能单位编号为DT2876电能表，于2021年9月20日检定，精度0.1S级，查重点耗能设备编号为ACUVIM390-50电能表，于2021年9月20日检定，精度0.5S级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定是否满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，生产部每日平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。
审核组长(签名)_________           受审核方代表（签名）

  日期:                              日期


